通环审〔2025〕10号

关于通海县紧密型医共体总医院通海县紧密型医共体乡镇医疗卫生服务能力提升项目

环境影响报告表的批复

通海县紧密型医共体总医院：

你单位报来《通海县紧密型医共体乡镇医疗卫生服务能力提升项目环境影响报告表审批的申请》收悉。经我局研究，批复如下：

- 项目涉及4个乡镇卫生院，项目新建建筑物，用地面积1579.28㎡，建筑面积为9271.01㎡。改造现有建筑物，建筑面积为1978.57㎡，投资估算：5747.99万元。其中：纳古卫生院新建综合楼一幢（6层），建筑占地面积591.28㎡，建筑面积3993.83㎡；四街卫生院新建业务用房一幢（五层），建筑占地面积580.64㎡，建筑面积3352.58㎡；九龙分院新建业务用房一幢（四层），建筑占地面积407.36㎡，建筑面积1925.40㎡；杨广分院原门诊楼改造成住院楼，改造建筑面积1978.57㎡。项目将采用先进的医疗设备和技术，提升卫生院的诊疗能力和服务质量。项目总投资5747.99万元，环保投资84万元，占总投资的1.46%。

- 一、该项目选址符合通海县总体规划要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施情况下，建设项目对环境的不利影响能够得到有效控制。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的管理，项目施工期必须切实做好扬尘、废水、噪声及固废的防治工作，采取相应的防尘抑尘、废水收集处理、建筑垃圾处置措施，避免对周边环境造成明显影响。

（三）加强运营期废气的管理，项目生产车间废气主要为污水处理站恶臭、煎药异味、备用柴油发电机废气等。污水处理站设计为地埋式，加盖密闭，只在盖板上留有换气口，在污水处理站周边设有绿化带，并定期（应至少每周一次）投放消毒剂和除臭剂，项目地埋式污水处理站周边恶臭（NH3和H2S）可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度要求；四街卫生院业务用房1层内设置煎药室，煎煮过程中会有少量中药气味散发出来，对煎药房安装抽风装置，排风管连接建筑内的排烟井，抽吸后的废气经排烟井屋顶排放；纳古卫生院拟在已有的发电机房内新增一台50KW的备用柴油发电机，备用发电机房设置于发电机房内，产生的废气经专用排烟管道排至绿化带一侧后通过绿地吸收和大气稀释扩散处理，项目备用柴油发电机烟气污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2大气污染排放限值标准。

（四）加强运营期废水的管理，项目涉及4个卫生院，项目废水主要为纳古卫生院：综合楼门诊废水、检验科废水、综合楼住院病床废水。四街卫生院：业务用房门诊废水、业务用房住院病床废水、业务用房煎药设备清洗废水、检验科废水。九龙卫生院：业务用房门诊废水、业务用房住院病床废水。杨广卫生院：门诊楼1号楼门诊废水、门诊楼1号楼住院病床废水、门诊楼1号楼洗衣房清洗废水。纳古卫生院废水经自建的污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，排入市政管网，最终进入纳古镇污水处理厂处理。四街卫生院废水经自建的污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，排入市政管网，最终进入通海县第二污水处理厂处理。九龙卫生院废水经自建的污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，排入市政管网，最终进入通海县第二污水处理厂处理。杨广卫生院废水经自建的污水站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值要求后，排入市政管网，最终进入通海县第一污水处理厂处理。

（五）加强对噪声的管理，本项目涉及4个卫生院，纳古卫生院设备噪声源为污水处理站水泵、风机、柴油发电机等设备产生的噪声；四街卫生院设备噪声源主要为污水处理站水泵、风机等设备产生的噪声；九龙卫生院设备噪声源主要为污水处理站水泵、风机等设备产生的噪声，本项目杨广卫生院设备噪声源主要为污水处理站水泵、风机等设备产生的噪声，项目建成后四街卫生院西侧厂界及其35m范围区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。四街卫生院其它区域区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，杨广卫生院、九龙卫生院、纳古卫生院执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准执行标准。

- （六）加强对固体废物的管理，本项目运营期固体废物一般固废主要为生活垃圾，危险废物主要为医疗废物、化粪池和污水处理站污泥。所有卫生院医疗废物分类收集包装，依托卫生院医疗废物暂存间暂存，定期交玉溪兴洁垃圾处理有限公司处置；化粪池和污水处理设施污泥由环卫部门定期清掏脱水后由环卫部门交由有资质单位处置；中药渣收集后与生活垃圾一起交由环卫部门定时清运处置；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及一般固体废物分类与代码（GBT39198-2020）。危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。

- （七）建设单位加强厂区风险管控，认真落实环境影响报告表提出的防范风险及应急措施，完善《环境风险事故应急预案》。

三、项目实施过程中应严格执行需配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位及时办理排污许可手续，未取得排污许可证或者未填报排污登记表不得排放污染物；建设单位须按照规定程序实施竣工环境保护验收方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

建设项目在建设及运行过程中必须按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报玉溪市生态环境局通海分局重新审核。

五、如不服本批复决定，你单位可以在收到批复文件之日起六十日内向玉溪市生态环境局或者玉溪市人民政府申请行政复议。

通海县生态环境保护综合行政执法大队负责对项目的环境执法监督检查。

经办人：

审核人：

玉溪市生态环境局通海分局

2025年4月24日

抄送：通海县生态环境保护综合行政执法大队，云南科环环境工程咨询有限公司

玉溪市生态环境局通海分局               2025年4月24日印发